Trinkwasserhausinstallation

Checkliste zur „Eigenüberprüfung“ einer Hausinstallation

Hinweis:

Die folgende Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Gemäß der geltenden Trinkwasserverordnung ist

der Betreiber oder sonstige Inhaber einer Versorgungsanlage für die Einhaltung

der allgemein anerkannten Regeln der Technik zuständig und verantwortlich.

Wir empfehlen Ihnen, die erforderlichen Betriebs- und Wartungsarbeiten bzw. Prüfungen durch eine Fachfirma durchführen zu lassen.

|  | Ja | Nein |  | Bemerkung |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | Betriebsbuch | Ist ein Betriebsbuch vorhanden, in dem alle Störungen, durchgeführten Maßnahmen (baulicher und instandhaltender Art) sowie Messwerte und Beobachtungen chronologisch dokumentiert werden? |
|  |  |  | Anlagenbeschreibung |  |
|  |  |  | Revisionspläne |  |
|  |  |  | Bestandsverzeichnis | Bestandteile des o. g. Betriebsbuches |
|  |  |  | Baumusterzertifikate |  |
|  |  |  | Wartungsplan mit einer Aufstellung durchgeführter Arbeiten |  |
|  |  |  | Spülplan |  |
| 2 |  |  | Einweisung der Mitarbeiter | Die Mitarbeiter der Haustechnik sind umfangreich und nachvollziehbar in die Technik der Hausinstallation eingewiesen. Es sind Kontrollmaßnahmen sowie Handlungsanweisungen schriftlich niedergelegt. |
| 3 |  |  | Kennzeichnung | Alle Trinkwasserleitungen, Kalt und Warmwasser, sind gemäß DIN 1988 mit Strömungsrichtung und Art der Leitung gekennzeichnet. |
| 4 |  |  | Isolierung | Die Temperatur von Kaltwasser darf 25 °C nicht überschreiten. Alle Trinkwasserleitungen (Warm- und Kaltwasserleitungen) sind durch Isoliermaßnahmen vor Erwärmung bzw. Wärmeverlust und Tauwasserbildung ausreichend geschützt. |
| 5 |  |  | Stagnationswasser | Nicht benötigte Rohrleitungen sind unmittelbar am Abgang abgetrennt. |
|  |  |  | Stagnationswasser | Ein Spülkonzept (Spülplan) ist erarbeiten, damit ein Stagnieren von Trinkwasser im Verteilungsnetz vermieden wird. Diese Spülmaßnahmen sind im Betriebsbuch dokumentiert. |
| 6 |  |  | Ausreichende Reinigungsöffnung am Warmwasserspeicher | Der Trinkwasserspeicher besitzt eine ausreichend große Reinigungs- und Wartungsöffnungen, z. B. in Form eines Handloches. |
|  |  |  | Warmwasseraustritt am Warmwasserspeicher mind. 60 °C | Bei sogenannten Großanlagen (> 400 Liter Speichervolumen) muss das Wasser am Warmwasseraustritt des Trinkwasserspeichers stets eine Temperatur von ≥ 60 °C einhalten. |
|  |  |  | Zirkulationsrückläufe (Speichereintritt) sind mit einem Thermometer versehen | Zirkulationssysteme und selbstregelnde Begleitheizungen sind so zu betreiben, dass die Wassertemperatur im System weniger als 5 °C gegenüber der Warmwassertemperatur des Warmwasserspeicherausgangs abnimmt. |
|  |  |  | Ein hydraulischer Abgleich des Systems ist durch einen Fachbetrieb erfolgt | Um in Leitungsanlagen mit Zirkulation die erforderliche Temperaturen einzuhalten, sind in der Regel Regulierventile zum hydraulischen Abgleich erforderlich. |
| 7 |  |  | Probenentnahmemöglichkeiten | Es müssen geeignete Probeentnahmemöglichkeiten (abflammbar) in ausreichender Anzahl und an den nachfolgenden Stellen zu Verfügung stehen. |
| 8 |  |  | Kaltwasserzulauf unmittelbar vor dem Warmwasserspeicher |  |
|  |  |  | Warmwasseraustritt unmittelbar am Warmwasserspeicher |  |
|  |  |  | Zirkulationsleitung /Steigeleitung | siehe DVGW Arbeitsblatt W 551 |
|  |  |  | Alle Stockwerksleitungen |  |
|  |  |  | Sammler der Zirkulations-rückläufe |  |
|  |  |  | Zirkulationsrückläufe |  |

# Kreis Ostholstein

Der Landrat

Fachdienst Gesundheit, Holstenstraße 52, 23701 Eutin

Telefon 04521/788-135, Fax 04521/788-96-139, e-Mail: GUS@kreis-oh.de